## Info
Oppdrag: | 5172390
Oppdragsnavn: | Driftsassistansen Romerike: Veileder for Vannområde Øyeren
Akt: | 100 Utarbeidelse av veileder
Innhold: | Vedlegg til veileder
Utarbeidet av : | Ida Gammelsæter
| Irene Holvik Johnsen | irene.holvik.johnsen@norconsult.com

## Oversikt
Vedlegg | Vedleggsnavn
A | Ordliste
B | Litteratur /- referanseliste
C | Ulike Kart/illustrasjoner Oversiktskart og avløpssonekart Ledningsnettets alder Materialer i ledningsnettet Etc.
D | Forslag til skjema for tilstandsregistrering av kummer.
E | Vannbalanse i avløpsnettet
F | Beregning av P-konsentrasjon i spillvannsnett
G | Kartlegging av fremmedvann i pumpestasjoner
H | Spesifikk forurensningsmengde og #pe
I | Kost-nytte-analyse
J | Målinger og tolking av måledata
K | Tiltak - friskmelding

## A
Begreper, forkortelser, definisjoner
Avløpsanlegg | Anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Avløpsanlegg består av transportsystem og renseanlegg for spillvann (sanitært og industrielt), overvann og drensvann,inkludert pumpestasjoner, septiktanker/slamavskillere, overløp, minirenseanlegg, sandfang, drenering, utslippsarrangementer, åpne overvannsløsninger osv.
Avløpsledning | Ledning som fører avløpsvann: spillvann, overvann og drensvann.
Avløpsnett | Ledningsnett som skal håndtere spillvann, overvann og drensvann. Det skilles mellom separatsystem og fellessystem.
Avløpsrenseanlegg | Prosessanlegg for fjerning av forurensing fra avløpsvann.
Avløpsvann | Sanitært spillvann, industrielt spillvann, overvann og drensvann.
Bærekraft | Bærekraft innen VA - Et bærekraftig vann- og avløpssystem skal tjene sitt formål samtidig som menneskers helse og miljø beskyttes, og ikke-fornybare ressurser forbrukes mest mulig akseptabelt i et langsiktig perspektiv. Hvis tjenestene skal stå seg miljømessig, økonomisk og sosialt over tid, kreves kontinuerlig tilpasning av tjenestene i et samfunn under stadig utvikling.
Drensvann | Vann som ledes bort fra området under terrengoverflaten.
Feil på avløpsnettet | En potensiell kilde til innlekking/infiltrasjon og/eller tap. Både for overvanns- og spillvannsnett og fellesavløpsnett.
Feilkobling | Uttrykket brukes mest på private stikkledninger som er koblet på feil kommunal ledning, eksempelvis at privat spillvannsledning er koblet på kommunal overvannsledning.
Felleskum spillvann og overvann | Kum der både spillvannsledningen ov overvannsledningen renner gjennom kummen, gjerne åpent. Fungerer da i realiteten som et overløp.
Fellesledning / avløp felles-ledning | Avløpsledning som fører spillvann sammen med overvann og drensvann.
Fellessystem | Avløpssystem bestående av fellesledninger.
Flomvei | Trase som avleder overvann til en resipient, naturlig eller planlagt.
Fordrøyning | Tiltak som forsinker avrenning gjennom oppsamling.
Fremmedvann | Alt vann som blir tilført avløpsnettet (både SP og AF-systemer) og avløpsrenseanlegg som ikke er spillvann fra forbrukere eller næringsvirksomhet. Inkludert overvann. Summen av innlekking og infiltrasjon, uten å nødvendigvis skille hva som er kilden.
Grunnvann | Alt vann som befinner seg under bakkenivå der alle porer og sprekker i grunnen er fylt med vann (mettet sone)
Hydraulisk kontroll | Uttrykk for at avløpsmengder er forutsigbare og at man enkelt er i stand til å måle og beregnde dem.
Infiltrasjon | Tilførsel av vann til spillvannsnettet (og/eller fellesavløpsnett) fra grunnen (og/eller i fellesavløpsnett) som ikke er spillvann, og som infiltreres via grunnen gjennom defekte rør, skjøter, tilkoblinger, kummer eller lignende. Infiltrasjon inkluderer ikke innlekking. Infiltrasjon trenger ikke være relatert til avløpsnett, generelt er infiltrasjon inntrenging av vann i porøse masser.
Innlekking | Vann som lekker inn på ledningsnettet via sprekker og utettheter. Både i kummer, utette kumlokk, ledninger, i og ved pumpestasjoner og i overløp. Kilder inkluderer bl.a. taknedløp, ulike drenesingskilder (drenering rundt bygninger, av hager, myrområder og andre arealer), utette kumlokk, feilkoblinger mellom OV- og SP-ledninger, overvann/overflateavrenning, gatevaskevann og sandfang. Innlekking inkluderer ikke infiltrasjon. Total mengde innlekking er summen av direkte innlekking og indirekte/forsinket innlekking.
Innlekking/Infiltrasjon | Mengden infiltrasjon og innlekking, uten å skille hva kilden er. Se Fremmedvann
Kampanjemålinger | Målinger (vannmengder, vannkvalitet) som blir utført i en tidsavgrenset periode. For vannføringsmålinger som oftest med mobilt måleutstyr/instrumentering som kan flyttes rundt. Det benyttes når man har behov for mer data enn hva den permanente instrumentering kan gi.
Krysslekkasje | Infiltrasjon til overvannsledninger fra spillvannsledninger pga utlekking. Evt til spillvannsledninger fra overvannsledninger (mer sjeldent, da må spillvannsledningen ligge nederst i en felles grøft.
Lekkasjevann | Utlekking av produsert drikkevann fra vannledningsnettet.
Målestokk | Målestokken angir hvor mye én lengdeenhet på kartet representerer i virkeligheten. Det vil si at detaljerte kart er tegnet i stor målestokk, mens oversiktskart er tegnet i liten målestokk (mest forminsket i forhold til virkeligheten).
Nedbørfelt | Areal som leder vann til et bestemt punkt.
Nåverdi/nåverdimetoden | Nåverdimetoden er en metode som gjør det mulig å sammenligne og summere virkningene som oppstår i ulike år. Metoden går ut på å omregne de årlige nytte- og kostnadsvirkningene til en nåverdi. Nåverdien er kroneverdien i dag av samlede nytte- og kostnadsvirkninger som påløper i ulike perioder.
Overløp | Overløpets funksjon er at når tilført vannmengde overstiger kapasiteten nedstrøms blir en del av vannmengden før til en avlastningsledning (overløpsledning) som normalt fører overløpsvannet til nærmeste resipient. Driftsoverløp/regnvannsoverløp og nødoverløp er typene de skilles mellom. Driftsoverløpet er først og fremst avløpssystemets sikkerhetsventil som skal hindre overbelastning av avløpsanlegget ved kraftig nedbør eller snøsmelting. Nødoverløpet benyttes for å hindre overbelastning og oversvømmelser ved driftsforstyrrelser som feks strømstans, pumpehavari, kloakkstopp eller anleggsstopp på et avløpsrenseanlegg. Kan også tre i funksjon ved ekstreme nedbørmengder. Nødoverløp skal ikke være en del av den normale driften, men er en sikkerhetsventil ved spesielle forhold. Hvis overløpet ikke har en entydig nødfunksjon (eks. ved utfall av strøm til en pumpestasjon), er det et driftsoverløp
Overvann | Alt vann som renner av på overflaten som følge av nedbør og snøsmelting. Alt vann som renner på overflaten av tak, veier og andre flater etter nedbørtilfeller, stormflo eller snøsmelting.
Overvannsanlegg/-løsning | Omfatter ledningsanlegg, anlegg for infiltrasjon, fordrøyning, rensing osv. for overvann.
Overvannshåndtering | Virkemidler og tiltak for å utnytte overvann som en ressurs og for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann.
Overvannsledning | Avløpsledning som fører overvann og drensvann.
p, pe, PE | PE = p + pe hvor: PE = Personenheter p = Bosatt befolkning innenfor rensedistriktet pe = Personekvivalenter fra erverv og industri. Dette betyr at vi kan definere spesifikke tall per p eller pr PE for som også inkluderer bidrag fra erverv og industri etc. Dette utgjør summen av p og pe og gir et vesentlig større tall enn p alene.
PE | Personenhet. Spesifikk belastning eller forbruk pr person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde pr døgn (BOF, fosfor eller nitrogen). Benyttes for omregning av beslastninger fra sykehus, restauranter etc. til ekvivalent befolkningsmengde. For spillvann fra husholdninger kan en regne med 130-150 liter forbruk pr pe pr døgn, og følgende spesifikke forurensningsmengder: Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 60 g/pe·d Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 120 g/pe·d Fosfor (P) 1,8 g/pe·d Nitrogen (N) 12 g/pe·d Suspendert stoff (SS) 70 g/pe·d
Rensedistrikt | Tilrenningsområde til et enkelt avløpsrenseanlegg.
Resipient | Vann som er mottaker av renset eller urenset avløpsvann. Resipienter kan være sjø/fjord, innsjøer, elver, jord og grunnvann.
Separatsystem | Avløpssystem bestående av separate spillvannsledninger og overvannsløsninger.
Spillvann | Avløpsvann fra husholdninger, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Inkluderer gråvann, svartvann og industrivann, men ikke overvann
Spillvannsledning | Avløpsledning som fører spillvann.
Stikkledning | Forbindelsesledning mellom bygning og hovedavløpssystemet for området.
Temakart | Kart som er utarbeidet for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt geografisk område. Det tematiske kartet viser som regel bare informasjon om ett eller et fåtall emner. Eksempler på temakart: Hvor er det utført rørinspeksjoner, hvilke ledninger utføres det ofte rensk/spyling på, i hvilke områder/ledninger har en hatt mange tilstoppinger på avløpsnettet?
Utlekking | Vann som renner ut av ledningsnettet via sprekker og utettheter i ledninger, kummer og skjøter.
Utslippstillatelse | Løyve til å slippe ut avløpsvann. Forurensningsmyndighet er kommunen eller Fylkesmannen. Kommunen for utslipp fra enkelthus og mindre tettbebyggelser, fylkesmannen for utslipp fra større tettbebyggelser (avgrensing for størrelsene er gitt i forurensningsforskriften)
Vannbehandllingsanlegg | Prosessanlegg for rensing av drikkevann
Vannføring | Vannmengde pr tidsenhet, feks l/s
Vannføringsmåler | Måleinstrument for måling av vannføring. Blir også omtalt som mengdemåler, vannmengdemåler.
Vassdrag | Alt rennende (og nær stillestående) vann: Innsjøer, bekker, elver, grunnvann og våtmarker, primært med vanntilførsel hele året.
Virkningsgrad | Beregning av virkningsgraden til avløpsanlegget betyr at man beregner hvor stor andel av den produserte forurensningsmengden som kommer fram til avløpsrenseanlegget.

## B
Litteratur /grunnlagsinformasjon
Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet. En casestudie av Bekkelaget rensedistrikt. Helen Karstensen (NMBU, 2015)
VANN-4-2006: Oddvar Lindholm, "Avløpsdelen i forurensningsforskriften om ledningsnett. Sammenligning av norsk regelverk og andre lands regelverk om alvløpsnettet"
Vann 01/15 Infiltration/Inflow assessment and detection in urban sewer system http://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2015_924549.pdf
VA Miljøblad nr 123/2017 Fremmedvann i avløpsledninger
VA- miljøblad nr 123 - Fremmedvann i avløpsledninger http://www.va-blad.no/fremmedvann-i-avlopsledninger/
Uponor teknisk håndbok 2008
Tone Høysæter (2009). Badevannskvalitet. Erfaring med bruk av EUs badevannsdirektiv. Miljø- og helsedagene, Årskonferanse i Tønsberg, 11 mai 2009.
SFT TA-525 Retningslinjer for dimensjonering av avløpsrenseanlegg
Rundskriv R-109/2014 fra Finansdepartementet om samfunnsøkonomiske analyser
NS 9426 Bestemmelse pe i forbindelse med utslippstillatelse
Norsk Vann Rapport 99/1999 Veiledning for dokumentasjon av utslipp for befolkningen
Norsk Vann Rapport 222/2017 Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet
Norsk Vann Rapport 220/2016 Kritiske ledninger for vann og avløp – klassifisering og tiltaksvurdering
Norsk Vann Rapport 197/2013 Avløpsanlegg, vurdering av risiko for ytre miljø
Norsk Vann rapport 193/2012 Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem
Norsk Vann Rapport 182/2011 Prøvetaking av avløpsvann og slam
Norsk Vann rapport 168/2009 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg
Norsk Vann Rapport 159/2008 Håndbok i kildesporing i avløpssystemet
Norsk Vann Prapport B20/2016 Norske tall for vannforbruk med fokus på husholdningsforbruk.
Norsk Vann bulletin 2-2012: Fremmedvann og investeringskostnader (Nedland) https://issuu.com/norsk_vann/docs/norsk_vann_bulletin_2_12_web/30
Minskning av in- og utkäckage genom aktiv läcksökning (Jenny Uusijärvi, Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2013-03)
Lovdata: Vannforskriften
Lovdata: Forurensningsforskriften
Lindholm, O., Bjerkholt, J. og Lien, O. 2012. «Fremmedvann i nordiske avløpsledningsnett». VANN nr. 1, 2012
Ingun Tryland m fl (2012) Vurdering av metoder for overvåking av hygienisk badevannskvalitet. Vann nr 02, 2012, s 194 – 206.
Guidelines for performing infiltration/inflow analyses and sewer system evaluation surveys (MassDEP, Commonwealth of Massachusetts, Department of Environmental Protection)
Godt Vann Drammensregionen/Sweco (2016). Avløp på avveie - veileder for etablering av felles metode for dokumentasjon av tap fra avløpsnettet.VEILEDER.
Godt Vann Drammensregionen/Sweco (2016). Avløp på avveie - veileder for etablering av felles metode for dokumentasjon av tap fra avløpsnettet. RAPPORT.
Bull-Berg m.fl: Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse. Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter. Concept rapport Nr. 38

## C
Illustrasjoner:
RENSEDISTRIKT
AVLØPSSONER
SYSTEMOVERSIKT
RØRDIMENSJONER
ALDER LEDNINGSNETT
LEDNINGSMATERIALER
HØYDER LEDNINGSNETT
Rensedistrikt
Illustrasjon fra Norsk Vann Rapport 222/2017
Avløpssoner
Systemoversikt
Temakart ledningsdimensjoner
Temakart ledningsmaterialer
Temakart ledningsalder
Figur 5: Aldersfordeling i Oslo kommune, (Ida Gammelsæter)
Figur 6: Illustrasjon av aldersfordeling av ledningsnett
Temakart høydedata
Figur 10: Ledningskartverk: Illustrasjon av høydeinformasjon som er tilgjengelig.

## D
Registrering av kumtilstand
Et representativt antall kummer bør inspiseres for å identifisere problemer, i områder der det feks.
er antatt større mengder fremmedvann.
Det bør være såpass mange at man har god oversikt over tilstanden i alle deler av området.
Det føres logg på materialteknisk tilstand og tegn på utettheter og innlekking i hver kum.
Inspeksjon bør skje når grunnvannsstanden er relativt høy, for eksempel i perioden sent på våren eller sent på høsten.
Inspeksjonen bør skje i de samme kummene både på tørrværsdager og regnværsdager og sammenlignes.
Som et supplement til inspeksjon kan man benytte nivåmålere inne i kummer.
Slikt utstyr kan sende et signal når vannstanden overstiger et angitt nivå.
Alternativt kan man manuelt måle vannivå i målerenne i kum ved nedbørtilfelle.
Dette gjøres med tommestokk, måler fra et fastmerke og til bunn, og fra fastmerket til vannoverflaten.
Differansen er vanndybden -måling av vanndybde direkte vil forstyrre vannoverflaten, slik at rett avlesing ikke blir mulig
IDENTIFIKASJONSDATA
Registreringsdato:
Revisjonsdata:
Registrert av:
Punkt nr
Anleggsår:
(evt antatt anleggsår)
GEOGRAFISKE DATA
Gatenavn:
Husnr.:
Kumkoordinat: | Nord
Øst
Z(høyde)
Kvalitet innmåling: | GPS
Annet
Beliggenhet: | Gate/vei
Fortau
Terreng
Plass
Gangvei
Annet
KUMDETALJER
Kumhøyder: | Nedmål
| Bunn kum |  | 0 | (innvendig bunn OV-SP-AF)
Kumtype: | SP
OV
SP+ OV felles
AF
Overløpskum
Annet
Kummateriale: | Steinsatt
Betong
PVC
Annet
Kumbunn: | Renneløp | (+ bilde)
Rør
Ledninger: | Tegn skisse med ID inn og ut (nr/bokstav)
| Nr | Dim | Mat
Kumskisse:
TILSTANDSREGISTRERING
Tilstand: | God |  | Middels |  | Dårlig
Defekter:
nr | Del |  | Beskrivelse |  | Defekt
1 | Lokk
2 | Ramme
3 | Tetningsband
4 | Justeringsring
5 | Støttering
6 | Kjekle
7 | Pakninger
8 | Kumring
9 | Kumring
10 | Kumring, bunn
(Trondheim kommunes normtegning for kum)
Alternativ figur, VA-mijøblad nr 2 Renovering av kum:
1 betong
2 forankring
3 tettepakning mellom betong og nytt rør
4 injisering
5 kumrenne
6 «betongstopp»
| Dimensjon | Dybde | Q estimert | Type vannføring | Vanndybde | Hastighet | Behov for reparasjon
A
B
C
D
Eksempel; Mål rørdimensjoner, vanndybde, og kumdybde med tommestokk
Mål hastighet med propell, løv som kastes på overflaten (hvor lang tid bruker den gjennom renneløpet)
eller visuell vurdering "høy-lav".

## E
Eksempel på vannbalanse
Kvantifisering av de ulike leddene:
Produsert vann (Qprodusert), Forbruksvann (Qforbruk), Lekkasjevann (Qlekkasje), Spillvann fra forbruk (Qspillvann)
Utløp fra vannbehandlingsanlegg til drikkevannsnettet måles.
Produsert drikkevann: |  |  |  |  | 1000000 | m3/år
Antall abonnenter |  |  |  |  | 12500 | PE
Spesifikt (gj.sn.) døgnforbruk. |  |  |  |  | 150 | l/PE*døgn
Totalt forbruk |  |  |  |  | 684375 | m3/år
[5 empty] | 21.7014 | l/s
Lekkasjemengde |  |  |  |  | 315625 | m3/år
Lekkasjeandel |  |  |  |  | 31.56%
Spillvann fra forbruk (Qspillvann) settes lik forbruksvann (Qforbruk)
Avløpsvann til rensing (Qrensing)
Målt avløpsvann til avløpsrenseanlegg: |  |  |  |  | 1200000 | m3/år
Beregnet fremmedvannmengde i renseanlegg (fra forbruk) |  |  |  |  | 515625 | m3/år
Andel fremmedvann (forbruk/renseanlegg) |  |  |  |  | 42.97%
(Dette sier ikke hvor mye som er gått i overløp)
Overvann tilført spillvannsnettet (Qovervann-spillvann)
Har man måledata?
Avrenning fra område(r) kan måles målekampanje (vannføringsmålinger) | [5 empty] | m3/år
Øvrig fremmedvann tilført avløpsnettet (Qfremmedvann)
Har man måledata? | [5 empty] | m3/år
Man kan skaffe seg større kunnskap om fremmedvann og innlekking via
gjennomføring av målekampanje / prosjekter for å finne kilder til
fremmedvann.
Når det gjelder drikkevann: I områder der det er mye vannlekkasjer, kan man undersøke nærmere om det lekker inn i spillvannsnettet.
Som oftest vanskelig, man kan evt. anta at det gjelder en viss % av det utlekkende drikkevannet ( som overslag)
Overløpsutslipp (Qoverløp)
Hvor registreres det:
Registreres det ved alle overløp, inkludert felleskummer for SP og OV?
Hvordan registreres det:
Registreres overløpsmengder? | [5 empty] | m3/år
Eller "bare" driftstid?
De viktigste overløpene (største mengder /lengst driftstid) må få mengdemåling)
Vannføringsmålinger for å anslå fremmedvannsmengder i spillvannsnettet:
* For hver målesone, finn antall PE og meter SP-ledning
* Basert på antall PE kan en beregne teoretisk vannføring i tørrvær med ulike metoder.
Eksempel:
Teoretisk tørrværsavrenning med 1000 PE x 150 l/PE*døgn =150 m3/døgn = 1.74 l/s
Teoretisk nattvannføring i tørrvær med 1000 PE x 1 l/PE pr time = 0.28 l/s
Sammenliging av de to teoretiske verdiene med de målte verdiene gjør det mulig
å beregne den konstante innlekkingen i sonen.
* Sammenlign vannføring målt ved et nedbørtilfelle med vannføring målt i tørrvær for å beregne hvor
mye nedbøranvhengig fremmedvann som tilføres ved et bestemt nedbørtilfelle.
* Deretter kan en beregne konstant innlekking og nedbøravhengig innlekking pr lengdeenhet spillvannsledning,
dette for å sammenligne innlekkingsgrad i ulike avløpssoner.
Eksempel:
| Avløpssone | PE | meter SP | Beregnet konstant innlegkking (l/s) | Konstant innlekking pr km | Beregnet maks-innlekking (nedbøravhengig) ved byge xx.xx.2018: | Nedbøravh. Maks innlekking pr km (l/s):
| Sone 1 | 1000 | 5000 | 10 | 2 | 100 | 20
| Sone 2 | 100 | 1000 | 1 | 1 | 10 | 10
* Basert på gjennomført målekampanje kan det utarbeides et kart som viser avløpssoner der det er mål svært my/mye/noe eller lite fremmedvann.
Eksempel, systemskisse:
Sone 1 |  |  | Sone 3
PST 3
PST 1 |  |  | Sone 4
Overløp
Sone 5
Sone 2 |  | PST2 -samle
Sone 6
Rense-
anlegg
Ulike tabeller utarbeides, tilpasses det aktuelle områder, gjerne med basis i en systemskisse som vist i eksempel ovenfor.
|  | Vannforbruk i sonen | Videreført mengde |  | Tapt mengde | Andel fremmedvann (faktor) pr sone | Andel tap (faktor)
Avløpssone | Antall PE | Sum | Fra sone | Til sammen
(navn) | (i sone) | ( l/s, m3/år) | ( l/s, m3/år) | ( l/s, m3/år) | ( l/s, m3/år)
Sone 1 | x | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 3
Sone 2 | x | 0.2 | 0.4 | 0.7 |  | 2
Neste: til PST2 -samle
Sone 3
Sone 4 |  |  |  | =sone 3+4
Sone 5 |  |  |  | =sone 3+ 4+5
Neste: til PST2 -samle
Sone 6 |  |  |  | = alt fra PST2 + sone 6
Renseanlegg
(Tall i tabellen er eksempler)
Sett inn spesifikt vannforbruk:
Vannforbruk
135 | l pr PE/døgn
Note on C136: Author: Dette er teoretisk/antatt spillvannsproduksjon i sonen. Bosatte, offentlig forbruk og næring/industri. Videreført vannmengde større enn dette er fremmedvann. Hvis videreført vannmengde er lavere betyr det tap.

## F
INNLEDNING
Det blir i det følgende vist to ulike måter å beregne fremmedvann (fremmedvannsandel) basert på fosforkonsentrasjon.
Først, som metode 1 benyttes metode utarbeidet av Lasse Vråle
Denne er basert på avløpsvannets fortynningsgrad (måle fremmedvann i prosent av avløpsvann ut fra boligene)
Deretter metode 2, som er beregninger som foretatt av Oddvar Lindholm (bl.a. dokumentert i artikkelen
Store fremmedvannmengder i norske avløpsrenseanlegg, Vann nr 1, 2011", Lindholm og Bjerkholt)
De har målt fremmedvann som en prosentandel av innløpsvannet til renseanlegg
(da er man avhengig av å velge en spesifikk forurensingsproduksjon og tilsvarende spesifikk vannproduksjon)
Det er i begge metoder viktig å skille mellom begrepene p, pe og PE (se ordlisten)
Generelle tall som kan benyttes for spillvann:
Produsert fosfor | Vannforbruk | P-konsentrasjon spillvann
(g P/PE*d) | (l/PE*d) | (mg/l)
1.6-1.8 | 100-200 (150) | 12-14
METODE 1
For beregning av fortynningsgrad og % fremmedvannsmengde kan følgende benyttes:
Tot-P | 14 mg P/l | (bare denne benyttes videre)
KOF | 420 mg/l
Tot-N | 66 mg N/l
C1= konsentrasjon i ufortynnet spillvann i husholdning
C2= konsentrasjon inn på renseanlegg
Tot-P er den parameteren som påvirkes minst av fremmedvann med unntagelse av områder som tar inn marin leire.
Og dette gjelder i høy grad i Vannområde Øyeren. Derfor må det ved målinger til innløp til renseanlegg måle både Tot-P og PO4-P
for å se andelen fosfor som stammer fra spillvann.
Total fosfor mg P/l | Fortynnings-grad (ca min.) | Fortynnings-grad (ca max) | Spesifikk vann-mengde inn i ARA l/PE.d | % fremmed-vann (min) | % fremmed-vann (max) | Fremmedvann-påvirkning
ca 14 | 1 | 1 | 140 | 0% | 0% | Ingen
14-10 | 1 | 1.4 | 140-200 | 0% | 40% | Liten
10-7 | 1.4 | 2 | 200-280 | 40% | 100% | Moderat
7-4 | 2 | 3.5 | 280-500 | 100% | 250% | Stor
4-2 | 3.5 | 7 | 500-1000 | 250% | 600% | Svært stor
P kons. Inn til ARA mg P/l (fratrukket "naturlig" P, det som ikke stammer fra spillvann
Fremmedvann i % av ufortynnet spillvann
C1= konsentrasjon i ufortynnet spillvann i husholdning
P-kons | % fremmedvann | [5 empty] | C1 = 14 mg P/l
1 | 1300
2 | 600
3 | 366.6667
4 | 250
5 | 180
6 | 133.3333
7 | 100
8 | 75
9 | 55.5556
10 | 40
11 | 27.2727
12 | 16.6667
13 | 7.6923
14 | 0
METODE 2
Her blir fremmedvannsprosent fremstilt i % fremmedvann i forhold til vannmengde inn på renseanlegget (som ikke kan bli over 100 %)
Mengde produsert avløpsvann per person og døgn må velges, eksempel:
Qap = | 200 | l/p døgn
PPd = | 1800 | mg/p døgn
ci = | 4 | mg/l
FV= | 55.5556 | %
Fremmedvannsmengde (%-andel) med vannforbruk A og B:
Tabell A | 100 l/pe*d
Tabell B | 200 l/pe*d
A | 100 |  | 200 | B
P-kons. Innløp mg/l | Fremmedvann % |  | P-kons. Innløp mg/l | Fremmedvann %
0 | 100% |  | 0 | 100%
1 | 94.44% |  | 1 | 88.89%
2 | 88.89% |  | 2 | 77.78%
3 | 83.33% |  | 3 | 66.67%
4 | 77.78% |  | 4 | 55.56%
5 | 72.22% |  | 5 | 44.44%
6 | 66.67% |  | 6 | 33.33%
7 | 61.11% |  | 7 | 22.22%
8 | 55.56% |  | 8 | 11.11%
9 | 50% |  | 9 | 0%
10 | 44.44% |  | 10 | -11.11%
11 | 38.89% |  | 11 | -22.22%
12 | 33.33% |  | 12 | -33.33%
13 | 27.78% |  | 13 | -44.44%
14 | 22.22% |  | 14 | -55.56%
15 | 16.67% |  | 15 | -66.67%

## G
Stasjon --> | Pumpestasjon 1 | Pumpestasjon 2 | # | # | #
Kriterium
Antall PE tilknyttet
Maks døgnfaktor teoretisk basert på antall PE
Maks døgnfaktor basert på mengde
Maks døgnfaktor basert på pumpetid
Registret vannmengde (m3/d)
Registrert vannmengde (l/pe/d)
Teoretisk vannmengde (m3/d)
Indikasjoner på regnvannspåvirkning
Pumpetopper samsvarer med nedbørhendelser | + | - | \ | ¹
Nedbørhendelser gir økt pumpetid
Indikasjoner på grunnvannspåvirkning
|  |  | + | Stemmer godt
Merknader |  |  | - | Stemmer dårlig
* Vintermånedene kan ses bort fra ved vurdering av regnpåvirkning |  |  | \ | Ingen konklusjon
* Døgnfaktor høyere enn teoretisk indikerer nedbørpåvirkning/grunnvann. Lave tall indikerer utlekking |  |  | ¹ | Ikke undersøkt
=#byger som samsvarer med økt pumpetid/#nedbørhendelser
Variasjon i driftstid (pr årstid) som ikke kan forklares med nedbør, kan indikere grunnvannspåvirkning

## H
Forurensningstall som kan benyttes per person når det gjelder spillvann fra husholdninger:
Forurensningsparametere | Spesifikk forurensnings-mengde (g/pe/døgn)
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5, g O) | 60
Kjemisk oksygenforbruk (KOF, g O) | 120
Fosfor (P) | 1.6
Nitrogen (N) | 12
Suspendert stoff (SS) | 70
Har man målinger kan forurensingstallene justeres etter disse
Type virksomhet | Hydrauliske PE (SFT TA-525) | Forurensnings-pe (NS 9426)
Fastboende | 1 pe/fastboende | 60 g BOF5/fastboende/ døgn
Barne-, ungdoms- og videregående skole | 0,2 pe/elev | 18 g BOF5/elev/døgn (0,3pe/elev)
Arbeidsplasser | 0,4 pe/ansatt | 24 g BOF5 /ansatt/døgn
Militærleir | 1 pe/fast bosatt i leiren
0,3 pe/øvrige arbeidere
Sykehus inkl. arbeiderne | 3,25 pe/seng | 72 g eller 60 g BOF5/utnyttet seng, med/uten vaskeri. (1,0-1,2 pe)
Pleiehjem | 2,25 pe/seng | Som for sykehus
Hytter (innlagt vann og toalett) | - | 60 g BOF5/gjestedøgn
Restauranter og kaféer | 0,5 pe/stol | 15 g BOF5/stol (0,15 pe/stol)
Forsamlingslokaler | 0,03 pe/sitteplass | 2 gBOF5/sitteplass
Svømmehaller | 0,5 pe/badebesøk | -
Campingplasser | - | 30 g BOF5 /gjestedøgn
Publikasjoner:
v SFT TA-525 Retningslinjer for dimensjonering av avløpsrenseanlegg
v Norsk Vann 168/2009 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg
v NS 9426 Bestemmelse pe i forbindelse med utslippstillatelse

## I
Se eget vedlegg (pdf)

## J
Se eget vedlegg (pdf)

## K
Tiltak og friskmelding
For å kunne vurdere effekten av et tiltak etter påvising av en feil, er det viktig å kunne kvantifisere
utlekking/innlekking før og etter tiltaket. Sagt på en annen måte starter friskmeldingen
i oppstartsfasen av arbeidet med feilsøk.
Det er viktig å registrere inn i VA- kartet hvilke ledningsstrekk og kummer som er friskmeldt,
slik at man kan holde løpende oversikt over dette
Tabell 1: Tiltak og friskmelding - forurensingstap (SP --> OV og resipient)
Tiltak | Friskmelding
Oppretting av feilkoblinger SP og OV, både private og kommunale ledninger. | Utføre kontroll med fargetest og kamera. Foreta bakterieundersøkelser i OV og resipient jevnlig for å sjekke for fekal forurensing.
Sanering/separering av stikkledninger | Utføre kontroll med fargetest og kamera. Foreta bakterieundersøkelser i OV og resipient jevnlig for å sjekke for fekal forurensing.
Sanering av felleskummer for SP og OV med åpne renneløp | Jevnlig inspeksjon for å påse at det ikke forekommer krysslekkasjer.
Tabell 2: Tiltak og friskmelding -fremmedvann (I/I til SP)
Tiltak | Friskmelding
Fjerne bekkelukkinger inn på AF- og SP-systemet | Analysere pumpedata (mengde, overløp) før og etter tiltak, og overløpsdrift i felt/vannmengde. Befaring. Fargetesting av bekk.
Tetting av utette ledninger og rørskjøter | Trykkprøving av avløpsrør etter, evt. røyktest i rør dersom det ligger i permeable masser.
Rehabilitering av utette kummer | Tetthetsprøving, samt jevnlige inspeksjoner for å se at det ikke lekker inn.
Oppretting av feilkoblinger OV-SP både private og kommunale ledninger. | Utføre kontroll med fargetest og kamera.
Rehabilitering av felleskummer for OV og SP, der overløp kan forekomme. | Sørge for god dimensjonering av blindlokk, tetthetsprøve rørene. Jevnlig inspeksjon av kummer.
Lett separering der ny OV-ledning legges nær overflate og veivann og takvann tilkobles dette | Vannføringsmålinger i SP/AF-ledning før og etter tiltak. Filming og fargetesting av alle tilkoblinger til nytt system.
Trykkavløp | Prøvetaking i gjenværende vann i OV-ledning, dette skal nå ikke ha spillvannstilførsel. Prøvene analyseres for valgte forurensningsparametre.
Reduksjon i mengde overvann som tilføres ved lokal og naturlig håndtering av overvann. | Kontrollere at fordrøyningstiltak ikke slipper på større mengde enn avtalt, og at det føres til OV ikke SP (fargetesting og kamera).
Vannføringsmålinger i en avløpssone med videre oppfølging. | Avdekking av svært små fremmedvannmengder – Sonen er friskmeldt, følges opp videre:
Kontrollere alle nyanlegg med fargetest og kamera. Vannføringsmålinger gjentas etter noen år, og/eller hvis driftsdata (pumpet mengde/overløpsmengder) øker med en viss prosent fra friskmld. dato.
Tette lekkasjer på vannledningsnettet | Vannføringsmålinger i tilhørende avløpsledning bør vise jevnt mindre vannføring og/eller vannprøver av avløpsvannet bør ha høyere konsentrasjon av fosfor.
Saneringsplan med gjennomføring for sanering/separering av stikkledninger | Utføre kontroll med fargetest og kamera
Kontroll med alle nyanlegg | Kontroll med fargetest og kamera for å verifisere at det ikke er feilkoblinger
Selvrens
Bergening av selvrens i selvfallsledninger etter tiltak som har redusert andelen fremmedvann
på avløpsnettet, er viktig dersom man har ledninger som ligger med mindre enn 1%, eller dersom det er
svanker på ledningene.
Sjekke mulige selvrensingsproblemer ved å vurdere om det minst en gang per døgn alle dager i året,
oppnås følgende:
· Skjærspenning minst 2 N/m2 (SP-ledninger) eller 4 N/m2 (gjelder AF- og OV-ledninger)
· Vannhastighet overstiger 0,7 m/s
For rene SP-ledninger:
· Beregnes fra teoretisk spillvannsproduksjon fra antall tilknyttede.
· For OV-ledninger og for SP-ledninger som fremdeles fører en del fremmedvann bør
vannføringsmålinger ligge til grunn (tørrvær, regnvær)
Hvis vannmengden reduseres slik at det går ut over selvrensing, må man spyle mer.
Eksempel separering
Eksempel på lett separering / delvis separering for AF-ledning, eller for "delvis fungerende"
separatsystem. Ny OV-ledning legges grunnere enn eksisterende system og overvann og drensvann (som
ikke ligger for dypt) kobles til denne.